PROJEKT BUDOWLANY

| PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH" CZĘŚĆ III- KONSTRUKCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI: |  | LOTNISKO PRZASNYSZ-SIERAKOWO SIERAKOWO 56, 06-300 PRZASNYSZ dz. nr ew. 203/5 z obrębu 0033, teryt 142207_2; wieś Sierakowo, gm. Przasnysz, powiat Przasnyski, województwo mazowieckie. |  |
|  |  | Kategoria obiektu budowlanego: XVIII, XXII |  |
| INWESTOR: |  | Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej |  |
|  |  | 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: | Biuro Projektów Budowlanych IDEA PROJEKT Teresa Szubert specjalność konstrukcyjna |  |  |  |
|  | 02-857 Warszawa , ul. Organistów 15 |  |  |  |

PROJEKTOWAŁ:  		 mgr inż. Joanna Szubert

MAZ/0268/POOK/12

specjalność konstrukcyjna

SPRAWDZIŁ:  		 mgr inż. Andrzej Szubert

St-374/78

specjalność konstrukcyjna

WARSZAWA, 2020.12.04

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Projektant mgr inż. Joanna Szubert (MAZ/0268/POOK/12)

Sprawdzający mgr inż. Andrzej Szubert (St – 374 / 78)

oświadczają, iż:

Projekt Budowlany

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH"

CZĘŚĆ III - KONSTRUKCJA

opracowany na zlecenie Inwestora:

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24

został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć. [Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. poz 1333 z 2020r.)]

| # Projektował: | # Sprawdził: |  |
| --- | --- | --- |
| # mgr inż. Joanna Szubert | # mgr inż. Andrzej Szubert |  |
| # upr. bud. MAZ/0268/POOK/12 | # upr. bud. St – 374 / 78 |  |

OPIS TECHNICZNY

Do: P. B. PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ  BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH"

CZĘŚĆ II   KONSTRUKCJA

- Opis ogólny

Niniejszą część konstrukcyjną budynku j.w., opracowano na podstawie wytycznych wynikających z części architektonicznej projektu, z którą stanowi całość opracowania budowlanego. Parametry budowlane opisujące rodzaje przegród 
i szczegółowe wymiary budynku zostały opisane w części architektonicznej.

Projekt obejmuje część dotyczącą nowego budynku stanowiącego łącznik między istniejącym Budynkiem Portu Lotniczego, a nowo projektowanym Hangarem na szybowce, motoszybowce i samoloty typu „general aviation”. 
W zakresie projektu znajduje się także część konstrukcyjna wynikająca zmiany funkcji pomieszczeń i połączenia z nowym łącznikiem.

Istn. budynek portu lotniczego

W ramach projektu analizowany jest wpływ nowych przebić na otwory drzwiowe 
i innych przebić w związku z przebudową istniejącego obiektu. Budynek jest 
3-kondygnacyjny z 1 kondygnacją podziemną. Wymiary w rzucie ok. 18,5 x 11,50 m. Wysokość w kalenicy ok. 10,10 m. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej. Dach płaski, kryty papą. Informacje o budynku zaczerpnięto z projektu inwentaryzacji z 12.2019 oraz dołączonej dokumentacji fotograficznej. Funkcja budynku pozostaje bez zmian – pomieszczenia  biurowe. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej w momencie opracowywania projektu wykonawczego zostanie zlecone wykonanie odkrywek w celu zbadania konstrukcji stropów, ścian, itd. w miejscach wpływających na nowo projektowane przebicia w ścianach 
i stropach. Z uwagi na lokalny wpływ nowo projektowanych zmian nie ma konieczności wykonania sprawdzenia konstrukcji całego obiektu. W miejscach projektowanych przebić będą wprowadzone stalowe wymiany - nadproża oraz 
w razie konieczności wzmocnione ściany na krawędziach bocznych wykonywanych otworów. Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne murowane z muru grubości  64, 51 i 25cm, otynkowane i izolowane termicznie od zewnątrz ( gr. 15 cm). Lokalnie ściany działowe – gr. 12 cm, materiał do potwierdzenia. W ramach przebudowy  może ulec zmiana lokalizacji niektórych ścian działowych. Wpływ tych zmian na nośność stropu zostanie sprawdzony w ramach projektu wykonawczego. Fundamenty – brak danych.

Istotne wymiary budynku przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych:

- max. wymiary w rzucie  18,5 m  x 11,5 m

- max. wysokość ~10,10 m. n.p.t.

W trakcie realizacji przebudowy po odsłonięciu elementów należy potwierdzić ich wymiary, rozstaw, lokalizację i materiał oraz stan techniczny (np. brak zagrzybienia, nieproporcjonalnych ugięć, deformacji, itd.). Następnie należy opracować szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne dotyczące przebić na otwory drzwiowe oraz pozostałych przebić oraz potwierdzić spójność stanu istniejącego z analizą przeprowadzoną w niniejszym opracowaniu.

Nowo projektowany łącznik

W ramach projektu powstanie parterowy łącznik ściśle wpasowany między istniejący Budynek Portu Lotniczego oraz powstający budynek Hangaru.  Budynek jest 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Przeznaczenie na pomieszczenia laboratoriów i komunikację. Wymiary w rzucie ok. 7,7 x 31,1 m. Wysokość max. 4,54 m. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Dach płaski, wklęsły, kryty papą z izolacją z wełny mineralnej. Z uwagi na wymagania przeciw pożarowe ściany nośne wykonane z bloków Silka gr. 24 cm, ocieplone. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych żelbetowych szer. 0,80m. Przekrycie stanowi żelbetowa płyta stropodachu o grubości 24 cm, połączona monolitycznie z belkami – nadprożami okiennymi. W przekrojach ścian o małych wymiarach wykonano filarki żelbetowe oraz słupy żelbetowe, co oznaczono na rysunku szalunkowym.

Istotne wymiary budynku przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych:

- max. wymiary w rzucie  7,7 m  x 31,1 m

- max. wysokość ~4,54 m. n.p.t.

- Opis konstrukcji

Istniejący budynek portu lotniczego

W ramach przebudowy powstaną nowe przebicia na otwory drzwiowe 
w murowanych ścianach nośnych parteru (grubość ścian 51 cm).  Wybrano technologię wzmocnień poprzez wykonanie nadproży z belek stalowych typu C160, wpasowanych na zaprawę na wycisk w wycięte wnęki, skręconych razem, 
a następnie osiatkowanych i otynkowanych.

Nowo projektowany łącznik

Powstanie parterowy niepodpiwniczony obiekt. Stropodach żelbetowy stanowi podparcie dachu płaskiego o spadku wklęsłym 2°. W związku z lokalizacją dachu ściśle pomiędzy wyższymi obiektami można spodziewać się kumulacji pokrywy śnieżnej. Dodatkowo z uwagi na kąt spadku połaci oraz odprowadzanie wody z koryta na dnie wklęsłego spadku dachu uwzględniono możliwość wystąpienia obciążenia zbierającą się woda opadową do poziomu maksymalnie 25 cm, gdzie musi nastąpić przelew przez otwory attyk do rzygaczy.

Opis elementów konstrukcyjnych nowego obiektu

Stropodach. Dach zaprojektowany jako dwuspadowy, wklęsły o pochyleniu połaci -2°. Pokrycie papą wierzchniego krycia, ocieplenie połaci wełną wg arch., śr. 0,30m. Konstrukcja stropodachu żelbetowa, monolityczna, płyta gr. 24 cm. Beton C20/25, stal B500B. Wieniec obwodowy ukryty w grubości stropu. Belki-nadproża zmonolityzowane ze stropem o przekrojach 24x84 i 24x109 cm. Attyki wys. około 60 cm – murowane, gr. 15 cm .

Ściany konstrukcyjne. Bloki wapienno-piaskowe SILKA E24 gr. 24 cm, 
spełniające wymóg odporności ppoż. EI120. Bloki oparte są na ścianie fundamentowej z bloczków betonowych o gr. 24 cm i obwodowej ławie fundamentowej 80 x 40 cm.

Słupy i filarki żelbetowe. Do podparcia belek – nadproży żelbetowych 
w miejscach, gdzie przekrój ścian jest niewielki, zaprojektowano elementy żelbetowe w postaci słupów żelbetowych oraz filarków żelbetowych wzmacniających krawędzie otworów ściennych. Beton C20/25, zbrojenie B500B. Zbrojenie jak opisano na rysunkach.

Ławy i stopy fundamentowe. Do podparcia ścian i słupów przewidziano ławy i stopy żelbetowe o przekroju 80 x 40 cm. Głębokość posadowienia do 1,0 m p.p.t. . Beton C20/25, zbrojenie B500B. Zbrojenie jak opisano na rysunkach.

- Materiały konstrukcyjne

Beton C20/25, stal profilowa S235JR, stal zbrojeniowa B500B (fyk=500MPa).

4. Warunki gruntowo-wodne

Źródłem informacji o występującym podłożu i warunkach do posadowienia jest „Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budownictwa na terenie działki nr ewid. 203/5, obręb: 0033 Sierakowo”. Z treści w. w. wynika, że łącznik posadowiony będzie w obrębie przekroju 3-3’ i otworów badawczych 1, O1 i 7:

Warstwy gruntu są zróżnicowane, w najgorszym przypadku ławy zlokalizowane będą na warstwie IIB i IB, dla których to wykonano sprawdzenie odporu gruntu 
z odpływem. Warstwa IIB glina piaszczysta, glina, glina ze żwirem, pył w stanie 
plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,39 - Są to grunty słabonośne. Warstwa IIC glina piaszczysta, glina, glina ze żwirem, pył w stanie twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,13. Poziom stabilizowania się zw. wody występuje poniżej poziomu posadowienia tj. na poziomie -3,9 m p.p.t.

| # Projektował: | # Sprawdził: |  |
| --- | --- | --- |
| # mgr inż. Joanna Szubert | # mgr inż. Andrzej Szubert |  |
| # upr. bud. MAZ/0268/POOK/12 | # upr. bud. St – 374 / 78 |  |

SPIS TREŚCI

I.	OBCIĄŻENIA	13

II.	STROPODACH OBLICZENIA	15

II.1.	Płyta stropodachu 24 cm	17

II.2.	Nadproża w poziomie stropodachu	20

III.	ŚCIANY I SŁUPY	22

III.1.	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SILKA	22

III.2.	SŁUPY ŻELBETOWE	23

IV.	FUNDAMENTY	24

IV.1.	ŁAWA OBWODOWA 80x40	24

IV.2.	STOPA	25

IV.3.	WNIOSKI KOŃCOWE	26

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: K01 fundamenty, K02 przyziemie, K03 plyta stropodachu

Materiały odniesienia:

1. INWENTARYZACJA BUDYNKU PORTU  LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA:

PRZASNYSZ – SIERAKOWO, dz. nr ew. 205/3, obręb: 0033, wieś Sierkowo, gm. Przasnysz, powiat przasnyski, woj. Mazowieckie, autor: AVIOPOLIS PIOTR WILBIK, 02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 6/8

2. Projekt budowlany PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU PORTU LOTNICZEGO NA TERENIE LOTNISKA: PRZASNYSZ - SIERAKOWO W ZWIĄZKU 
Z REALIZACJĄ PROJEKTU "LABORATORIUM LOTNICTWA I SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH", autor: AVIOPOLIS PIOTR WILBIK, 02-525 Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 6/8

3. Dokumentacja fotograficzna  z wizji lokalnej.

4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budownictwa na terenie działki nr ewid. 203/5, obręb: 0033 Sierakowo, HPC POLGEOL Spółka Akcyjna, 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39, tel.: 22 6173031, e-mail: polgeol@hpc-polgeol.pl.

5. Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Autorzy: inż. Marian Nocula	     mgr inż. Zbigniew Tuzimek, listopad 2020 r.

OBLICZENIA STATYCZNE

Przepisy pożarowe: odporność pożarowa budynku „C” wg §212 w „WT” (kat. ZL III). Wymagana odporność ogniowa elementów budynku: główna konstrukcja nośna R60, dach – R15, stropy REI60, ściany zewnętrzne EI30, ściany wewnętrzne EI15, przekrycie dachu – RE15, ściany oddzielenia pożarowego – REI120. (Na podstawie Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Autorzy: inż. Marian Nocula, mgr inż. Zbigniew Tuzimek, listopad 2020 r.)..

Opracowanie w ramach grupy norm Eurokod.

# OBCIĄŻENIA

Budynek istniejący

Obciążenie stałe i zmienne

Obciążenia zostaną wyznaczone na etapie projektu wykonawczego po wykonaniu odkrywek elementów
konstrukcji istniejącego obiektu. Ze względu na lokalny charakter zmian wiązanych z przebudową i brak wpływu na całkowitą nośność i trwałość konstrukcji nie ma konieczności ich przedstawienia na etapie projektu budowlanego.

Obciążenie śniegiem – Przasnysz, Sierakowo (ok. 118,3 m n.p.m., geoportal.gov.pl) - strefa 3.

Obciążenie wiatrem – jak wyżej - strefa I: (wysokość nad poz. gruntu ~4,60 m).

Obciążenie użytkowe stropu – budynek biurowy, kat. B, bez lekkich ścianek działowych:

# Obciażenie w zakresie 2,0 – 3,0 (zalecane 3,0) – z uwagi na sposób wykorzystania przyjęto obciążenie

# qk = 3,0 kN/m2 .  Wsp. obliczeniowe:  ψ0=0,7;  ψ1=0,5;  ψ2=0,3.

Nowo projektowany łącznik

Urządzenie na dachu – skraplacz freonu. Zakładam podparcie urządzenia na płytach betonowych i „rozmycie obciążenia” skupionego na powierzchni 1,50 x 2,15 m. Masa urządzenia 170 kg. Przyjęto obciążenie zastępcze wielkości gk =0,60 kN/m2.

Obciążenie zmienne:

Obciążenie śniegiem – Przasnysz, Sierakowo (ok. 118,3 m n.p.m., geoportal.gov.pl) - strefa 3:

| # Obciążenie śniegiem dla dachu płaskiego (kąt 2°) z uwagi na sąsiedztwo wyższych budynków (budynek istniejący # i hangar nowoprojektowany) oraz attykę, wklęsłe załamanie połaci wymaga przyjęcia zwiększonego współczynnika kształtu dachu jako interpolację wyżej wymienionych przypadków. # - wsp. obliczeniowe: ψ0=0,50; ψ1=0,20; ψ2=0 # - charakterystyczne obc. śniegiem gruntu: sk=1,20kN/m2 # Ostatecznie przyjęto rozkłady trapezowe: [PN-EN 1991-1-3, pkt. 5.3.6] # - wsp. kształtu dachu, strefa 1: μ1=0,80, μ2=4,0, # trapezowo na odc. ls=6,0m, # - wsp. kształtu dachu, strefa 2: μ1=0,80, μ2=4,0 # trapezowo na całości, # - obciążenie śniegiem dachów s, strefa 1 i 2: # s1=μ1CeCtsk=0,80∙0,8∙1,0∙1,20=0,77 kN/m2 # s2=μ2CeCtsk=4,00∙0,8∙1,0∙1,20=3,84 kN/m2 |  |
| --- | --- |

Obciążenie wiatrem – jak wyżej - strefa I: (wysokość nad poz. gruntu ~4,60 m)

# - wsp. obliczeniowe:	 ψ0=0,60;  ψ1=0,20;  ψ2=0;

- wsp. kierunkowy 	cdir=1,0 ; wsp. pory roku cseason=1,0;

- podst. bazowa prędkość wiatru	vb,0=22m/s

- podst. prędkość wiatru	vb= cdircseasonvb,0=22m/s

- wart. bazowego ciśnienia wiatru: 	qb=0,5ρvb2=0,5∙1,25∙222∙10-3=0,30kN/m2

- wsp. ekspozycji (kat. terenu I)	Cez=max⁡(4,6;1)=1,9z100,19=2,42 ;

- szczytowe ciśnienie prędkości wiatru: 	qpze=z=4,6=Cezeqb=2,42∙0,30=0,73kN/m2

# Obciążenie wiatrem dla dachu dwuspadowego (kąt 2°) z uwagi na sąsiedztwo wyższego dachu, wklęsłe załamanie połaci wymaga przyjęcia współczynnika ciśnienia zewnętrznego jako interpolację wyżej wymienionych przypadków. Interpolacja na bazie dachów jednospadowych i płaskich, kierunki 0°,90°,180°.

# Ostatecznie przyjęto [PN-EN 1991-1-4, pkt. 7.2.5]:

połać – parcie:	we=qpzecpe,10=0,73∙+0,20=+0,15 kN/m2

połać – ssanie max. (strefa 1 i 2):	we=qpzecpe,10=0,73∙-2,00=-1,43 kN/m2

Maksymalne ssanie wiatru większe od ciężaru pokrycia (1,37 > 0,64). Elementy wykończenia

należy starannie mocować do stropodachu, wg wytycznych producenta./

Uwaga:   EC1-1-1, 3.3.2(1) – nie zaleca się łączyć obciążenia śniegiem i wiatrem.

# Obciążenie użytkowe dachu – konserwacja kat. H: Wsp. obliczeniowe:  ψ0=0;  ψ1=0;  ψ2=0.

# Dach bez dostępu z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw – przyjęto obciążenie qk = 0,40kN/m2 .

Obciążenie wodą opadową stojącą w przypadku zatkania odpływu dachu:

Dopuszczalna maksymalna wysokość wody 0,25 m. Obciążenie gk = 2,5 kN/m2.

# Przyjęty wsp.obl.  γf = 1,1. Wsp. obliczeniowe:  ψ0=1,0;  ψ1=0;  ψ2=0.

# STROPODACH OBLICZENIA

1.1. Dane płyt

| Symbol | Grubość | Pole powierzchni | Materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240mm | 77,90m2 | C20/25 |
| 2 | 240mm | 125,00m2 | C20/25 |

1.2. Dane żeber

| Symbol | Przekrój | Materiał |
| --- | --- | --- |
| 1,3,5 | 1090x240mm | C20/25 |
| 4 | 540x240mm | C20/25 |
| 2, 6-10 | 840x240mm | C20/25 |

1.3. Dane słupów

| Symbol | Przekrój | wys. Ld | wys. Lg | X | Y | Kąt obr. | Materiał | Typ połączenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240x550mm | 4,60m | - | 2,61 | 0,00 | 0,00° | C20/25 | sztywne |
| 4 | 240x840mm | 4,60m | - | 2,06 | 14,13 | -94,51° | C20/25 | sztywne |

1.4. Dane ścian

| Symbol | Grubość | wys. Ld | Materiał | Typ połączenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9 | 240mm | 4,60m | C20/25 | przegubowe |

1.5. Grupy obciążeń

| Symbol | Nazwa | Rodzaj | Znaczenie | f1 | f2 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c.w. | ciężar własny | stałe |  | 1,35 | 1,0 | 1,0 |
| G | Stałe wykończenie | stałe |  | 1,35 | 1,0 | 1,0 |
| S | snieg | zmienne | 1 | 1,5 |  | 0,0 |
| W | wiatr | zmienne | 1 | 1,5 |  | 0,0 |
| H | dach H | zmienne | 1 | 1,5 |  | 0,0 |
| A | woda na dachu | stałe |  | 1,1 | 1,0 | 1,0 |

1.6. Relacje grup obciążeń

G  S  W  H  A

G  s

S        x     x

W              x

H              x

A

Oznaczenia:

s - grupa obciążeń występuje zawsze;

x - grupy obciążeń wykluczają się wzajemnie;

| Grupa G | Grupa S | Grupa W |
| --- | --- | --- |
| Grupa H | Grupa A |  |

## Płyta stropodachu 24 cm

Przyjęto stropodach żelbetowy g. 24 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC1, otulina cnom = 2,5 cm, wsp. pełzania 2,80 (obciążenie po 28 dniach)..

| 2.1. Płyty - momenty zginające Mx |  |
| --- | --- |
| Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 | Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 |
| 2.1. Płyty - momenty zginające My |  |
| Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 | Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 |

| Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005) |  |
| --- | --- |
| Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w płytach |  |
| Zbrojenie dolne | Zbrojenie górne |

Uwaga: Zbrojenie na całej powierzchni płyty zbrojenie jest wystarczające.

| Analiza stanu granicznego użytkowalności (wg PN-EN 1992:2005) |  |
| --- | --- |
|  | Płyty - SGU - przemieszczenia w [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, G, H, S, W) Skala rys. 1:250 Wniosek: Umax=20 mm < 7700/250=31mm. Ugięcia w normie. |

| Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. dolnej [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, G, H, S, W) Skala rys. 1:250 | Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. górnej [mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, G, H, S, W) Skala rys. 1:250 |
| --- | --- |

Wniosek:  zarysowanie   wmax=0,20 mm < 0,40 mm (kl. eksp. XC1). Zarysowania w normie.

Płyta zaprojektowana prawidłowo.

## Nadproża w poziomie stropodachu

| Żebra - momenty zginające M | Skala rys. 1:250, (obc. obliczeniowe) |
| --- | --- |
| Wartości maksymalne [kNm] | Wartości minimalne [kNm] |

Przyjęto belki żelbetowe gr. 24 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC1, otulina cnom = 2,5 cm, wsp. pełzania 2,30 (obciążenie po 28 dniach)..

| Żebra - siły tnące Q |  |
| --- | --- |
| Wartości maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 | Wartości minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 |
| Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005) | – zadane zbrojenie |
| Zbrojenie dolne | Zbrojenie górne |
| Zbrojenie strzemionami – wszystkie belki strzemiona zamknięte #8 co 20 cm. |  |

Wniosek: powyżej zadane belki-nadporoża o przekrojach 24x84 i 24x109 spełniają warunki nośności i użytkowalności.

# ŚCIANY I SŁUPY

| Ściany – siły N |  |
| --- | --- |
| Wartości maksymalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 | Wartości minimalne [kN/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 |

## ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SILKA

Zaprojektowano murowane ściany konstrukcyjne z cegieł wapienno-piaskowych SILKA E24 (gr. 24 cm).

Ściana zwieńczona jest wieńcem ukrytym w grubości stropu żelbetowego o grubości 24 cm.

Reakcja na ścianę 70,0 kN/m. Wysokość ściany w świetle 370 cm.

Mur klasy 15 (15MPa) na zaprawie M10.

# Bloki Silka – elementy murowe kat. I, grupa 1. Klasa wykonania robót B.

# Siła w ścianie: NEk = 70 + 21,2 = 91,2  kN/m., NEd = 91,2 ∙ 1,4 = 128,7 kN/m.

# Sprawdzenie nośności z uwagi na obciążenia pionowe: (PN-EN 1996-3)

- współczynnik redukcyjny uwzględniający smukłość i mimośród:

Φs=0,85-0,0011heftef2=0,85-0,0011370242=0,59 [4.5a EC6-3]

- nośność:(wg 3.6.1.2 EC6-1-1; wz. 4.4 EC 6-3):

fd=K∙fb0,7∙fm0,3/γm=0,45∙150,7∙150,3/2,0=3,00MPa

NR,d=Φs∙A∙fd=0,59∙24∙100∙3,00∙10-1=424,8kN

- stan graniczny nośności:(wg wz. 6.1 EC 6):

NEd=128,7kN<NR,d=424,8kN    31% wykorzystania nośności, OK

WNIOSKI: Nośność muru w granicach dopuszczalnych. Prawidłowe założenia.

## SŁUPY ŻELBETOWE

Przyjęto słupy żelbetowe gr. 24 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC1, otulina cnom = 2,5 cm (do strzemion).

| Słupy - reakcje |  |
| --- | --- |
| Wartości maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 | Wartości minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250 |

Przyjęto słupy o następujących parametrach: beton C20/25, stal B500B (fyk=500MPa),

otulina cnom= 2,5 cm, zbrojenie główne #10(co15 cm), strzemiona #8co20cm.

Warunek nośności spełniony (wewnątrz obwiedni nośności).

Wniosek: powyżej zadane słupy o przekrojach 24x55 i 24x84 spełniają warunki nośności i użytkowalności.

# FUNDAMENTY

## ŁAWA OBWODOWA 80x40

Przyjęto ławy żelbetowe o przekroju 80 x40 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC2,

XA1, otulina cnom = 4,0 cm. Posadowienie na głębokości co najmniej -1,0 m. Obciążenia ze ścian na ławy:

- średnia maksymalna reakcja na ściany Silka: gk = 55 kN/m, qk = 20 kN/m,

- ciężar ściany SILKA + fundamentowej qk = 21,2 + 1,76 = 23 kN/m.

## STOPA

Przyjęto stopy żelbetowe o przekroju 80 x 100 cm. Beton C20/25, stal. B500B (fyk=500MPa), kl. eksp. XC2,

XA1, otulina cnom = 4,0 cm. Posadowienie na głębokości co najmniej  -1,0 m.

Wniosek: fundamenty spełniają warunki nośności, odpór podłoża w granicach dopuszczalnych.

## WNIOSKI KOŃCOWE

Na etapie realizacji projektu przebudowy i rozbudowy należy dla istniejącego budynku wskazać i wykonać odkrywki istniejących elementów konstrukcji w celu opracowania projektu wykonawczego przebić w ścianach nośnych i w stropach. Należy zbadać technologię wykonania ścian i stropów oraz kierunki przekazywania obciążeń. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan techniczny obiektu. W ramach opracowania szczegółowych rozwiązań dotyczących istniejącego budynku należy wskazać kolejność prac, sposób wykonania oparć nowych elementów i połączeń, potwierdzić słuszność założeń z niniejszego projektu budowlanego, tak aby nie stworzyć zagrożenia dla istniejącej konstrukcji i pracowników budowlanych prowadzących prace.

Projektowany parterowy łącznik jest konstrukcją  typową. Uwagi wymagają prace gruntowe i fundamentowe. Należy potwierdzić dane dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W razie występowania gruntów o słabszych, niż opisane, właściwościach, należy opracować projekt wymiany gruntu lub sprawdzić fundamenty o większej szerokości, itp.. Istotne z punktu widzenia projektu jest zapewnienie odpowiedniego awaryjnego odpływu wody opadowej 
z dachu (nie więcej niż 25 cm wysokości wody) oraz zastosowanie materiałów spełniających warunki p.poż. określone w Architekturze.

| # Projektował: | # Sprawdzał: |
| --- | --- |
| # mgr inż. Joanna Szubert | # mgr inż. Andrzej Szubert |
| # upr. bud. MAZ/0268/POOK/12 | # upr. bud. St – 374 / 78 |