POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 13.06.2017

Znak sprawy 26/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 3

Dotyczy: instalacji wentylacji i klimatyzacji

- jaki zakres prac kryje się pod poz. 108 przedmiaru  „ częściowy demontaż i ponowny montaż  istniejącej instalacji wentylacji  ( dla laboratorium  klejenia )

- brak wyspecyfikowania prac oznacza nieprecyzyjna wycenę , jeśli  trudno przewidzieć zakres pras , to może powinny się one znaleźć w kategorii robót dodatkowych nie objętych przetargiem

- czy projektant przewidział kolizję centrali N1W1 z istnieją centralą CVP

- czy projektant dopuszcza centralę N1W1 z wymiennikiem rotacyjnym

Odpowiedź

- punkt 108. ma brzmienie "demontaż i ponowny montaż  istniejącej instalacji wentylacji" i obejmuje prace związane z tytułem

- nie jest zakładana kolizja centrali N1W1 z istniejącą centralą CVP

- nie jest dopuszczalne stosowanie centrali N1W1 z wymiennikiem rotacyjnym