PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

# NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Przebudowa I piętra Budynku Lotniczego Wydziału MEiL PW przy klatce A

Al. Niepodległości 24, 00-665 Warszawa

Nr działki 1, obręb 50505, jedn. ew. Warszawa

# INWESTOR:

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

# JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Studio Projektowe „ARBA”

Architekt Barbara Kaszyńska-Wrzosek

ul. Hoża 43/49 lok. 181, 00-681 Warszawa

# OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE PRZEZ:

ARCHITEKTURA

Projektant - mgr inż. arch. Barbara Kaszyńska – Wrzosek

St-226/82, MA-0336

Sprawdzająca - mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka												nr MA/068/04, MA-1731

mgr inż. arch. Barbara Śliwowska

inż. arch. Paweł Kubacz

KONSTRUKCJA

mgr inż. konstr.Tomasz Walczak		nr 63/DOŚ/06, DOŚ/BO/0476/06

INSTALACJE SANIT.

mgr inż. sanit. Elżbieta Kozińska		St – 161/82, MAZ/IS/1023/01

Sprawdzający – mgr inż. Janusz Lwowski 	St – 337/90, MAZ-BQN-PDY-5NQ

INSTALACJE EL.

mgr inż. elektr. Jarosław Derlacki	 	St-359/90, MAZ/EI/0930/02

Sprawdzająca – mgr inż. mgr inż. elektr. B. Halicka - Pękała

St – 472/89, MAZ-B6C-M2H-68

Warszawa, kwiecień 2016					egzemplarz nr 2

PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY

# Spis zawartości

| I. Architektura | str.3 |
| --- | --- |
| II. Instalacje sanitarne | str.37 |
| III. Instalacje elektryczne | str.41 |
| Opracowanie zawiera | str.51 |

- ARCHITEKTURA

Spis zawartości:

# Część formalno-prawna

  - Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do Izby samorządu zawodowego projektantów.

  - Opinia techniczna.

  - Oświadczenia projektantów.

  - Informacja BIOZ

# Projekt - część opisowa i rysunkowa

# Opis

    - Przedmiot inwestycji.

    - Ochrona konserwatorska.

    - Przeznaczenia i program użytkowy budynku.

    - Rozwiązania architektoniczno - budowalne.

    - Zestawianie powierzchni.

    - Rozwiązania materiałowe.

    - Opis pomieszczeń.

    - Wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

    - Warunki ochrony p.poż.

    - Warunki BHP.

    - Wytyczne i warunki realizacji robót.

    - Uwagi ogólne.

# Rysunki

- Sytuacja						BS

- Rzut i przekrój I piętra – inwentaryzacja		skala 1 : 100

- Rzut piętra – plan wyburzeń i przemurowań		skala 1 : 50

- Rzut piętra – aranżacja 				skala 1 : 100

- Rzut piętra – posadzka 				skala 1 : 50

- Rzut piętra – sufit					skala 1 : 50

- Aula – rozwinięcia 					skala 1 : 50

- Toalety – rozwinięcia					skala 1 : 50

  - Uprawnienia projektantów.

Uprawnienia zawodowe projektanta architektury.

Zaświadczenie przynależności do Izby zawodowej architektów.

Uprawnienia zawodowe architekta sprawdzającego.

Zaświadczenie przynależności do Izby zawodowej architektów.

Uprawnienia zawodowe konstruktora.

Zaświadczenie przynależności do Izby inżynierów budownictwa - konstruktor.

Uprawnienia zawodowe projektanta instalacji sanitarnej.

Zaświadczenie przynależności do Izby inżynierów budownictwa – inst. sanit.

Uprawnienia zawodowe sprawdzającego inst. sanitarne

Zaświadczenie o przynależność do izby zawodowej sprawdzającego inst. sanit.

Uprawnienia zawodowe projektanta instalacji elektrycznych.

Zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictwa – inst. elektr.

Uprawnienia zawodowe sprawdzającej instalacje elektryczne.

Zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictwa – sprawdzająca inst. elektr.

  - OPINIA TECHNICZNA

Budynku Lotniczego Wydziału MEiL PW przy klatce A

Ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

Nr działki 1, obręb 50505, jedn. ew. Warszawa

    - Przedmiot opinii.

Przedmiotem opinii technicznej jest budynek Lotniczy PW w związku z planowaną przebudową pomieszczeń dostępnych z Klatki schodowej „A” budynku dobudowanego po II WŚ do budynku głównego Gmachu Aerodynamiki PW zbudowanego w latach 20 XXw.

    - Cel opinii.

Celem opinii jest określenie stanu technicznego istniejącego budynku, jego konstrukcji, stanu wnętrza pomieszczeń i możliwości ich przebudowy.

    - Ogólne informacje o obiekcie.

Dobudowany budynek z klatką A i pomieszczenia dostępne z tej klatki to pomieszczenia biurowe wykorzystywane na archiwum przez administrację PW – parter i I piętro, wynajmowane firmie zewnętrznej na cele biurowe – II piętro i pokoje pracowników naukowych – III piętro.

Wyjście z klatki A bezpośrednio na ogrodzony teren Politechniki. Połącznie komunikacyjne klatki A z głównym budynkiem Wydziału MEiL na kondygnacjach: piwnica i III piętro.

Planowana przebudowa i połączenie komunikacją na poziomie I piętra:

- Pomieszczenia przy klatce A I piętro: pokoje biurowe, sala seminaryjna,

- Pomieszczenia przy auli A0 I piętro: sanitariaty damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych

    - Dane liczbowe

- powierzchnia przebudowy 185,60 m²

- wysokość pomieszczeń 3,5m

    - Konstrukcja budynku.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, pięciokondygnacyjny. Konstrukcja budynku żelbetowa, słupy, podciągi, stropy wylewane, ściany murowane, zewnętrzna licowana cegłą cementową.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

-	wodno – kanalizacyjną

-	centralnego ogrzewania

-	wentylacji grawitacyjnej

-	wentylacji mechanicznej

-	elektryczną

-	odgromową

- 	teletechniczną

    - Ocena stanu technicznego.

Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Planowana przebudowa nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku i nie wpływa na układ statyczny budynku.

WNIOSKI:

W związku z powyższym, możliwa jest przebudowa pomieszczeń i połączenie części budynku na poziomie I piętra.

mgr inż. konstr Tomasz Walczak	upr.bud.nr 63/DOŚ/06, DOŚ/BO/0476/06

Warszawa, 11.04.2016 r.

  - OŚWIADCZENIE.

Oświadczam, że Projekt Architektoniczno-Budowlany pt:

„Przebudowa I piętra Budynku Lotniczego Wydziału MEiL PW przy klatce A”

Al. Niepodległości 24, 00-665 Warszawa

Nr działki 1, obręb 50505, jedn. ew. Warszawa

dla Inwestora:

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

został wykonany zgodnie z zasadami prawa budowlanego, w szczególności z Art. 20 ustawy o prawie budowlanym, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury:

mgr inż. arch. Barbara Kaszyńska – Wrzosek

Projektant instalacji sanitarnych:

Mgr inż. san. Elżbieta Kozińska

Projektant instalacji elektrycznych

mgr inż. elektr. Jarosław Derlacki

mgr inż. Jarosław Derlacki				mgr inż. Barbara Halicka-Pękala

upr. St-359/90						upr. St-472/89

MAZ/IE/0930/02

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Przebudowa I piętra Budynku Lotniczego Wydziału MEiL PW przy klatce A

Ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

Nr działki 1, obręb 50505, jedn. ew. Warszawa

# INWESTOR:

Politechnika Warszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa

# JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Studio Projektowe „ARBA”

Architekt Barbara Kaszyńska-Wrzosek

ul. Hoża 43/49 lok. 181, 00-681 Warszawa

mgr inż. arch. Barbara Kaszyńska – Wrzosek	upr. bud St-226/82, MA-0336

Warszawa,11.04.2016r.

## Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywanych robót.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń przy klatce A na I piętrze budynku Wydziału MEiL PW.

Planowana przebudowa będzie realizowana jednoetapowo. Kolejność wykonywanych robót będzie w następująca :

1. Prace wyburzeniowe i demontażowe.

2. Murowanie i montaż ścian działowych z Silka i GK i realizacja nadproży.

3. Montaż stolarki drzwiowej.

4. Prace instalacyjne i wykończeniowe.

5. Podłączenie urządzeń.

6. Prace porządkowe.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie inwestycji znajdują się inne obiekty kubaturowe, budynki należące do zespołu Uczelni Politechniki Warszawskiej.

    - Wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie ma elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

## Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Nie przewiduje się występowania zagrożeń w trakcie wykonywania prac budowlanych. Wszystkie prace będą wykonywane we wnętrzu do wysokości pomieszczeń 3 mnpp.

## Instruktaże pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy przed podjęciem powinni odbyć szkolenie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie szkolenia pracownicy powinni być poinformowani o zagrożeniach występujących na terenie Budowy, czynach zabronionych a także o szczególnych przepisach BHP i p.poż. oraz postępowaniu na wypadek zaistnienia pożaru lub awarii. Dodatkowo przed przystąpieniem do robót, nadzorujący pracowników zobowiązany jest do codziennego zapoznawania pracowników z planowanymi robotami, mogącymi wystąpić zagrożeniami oraz sposobami ich minimalizacji. Należy także dokonać instruktażu stanowisk. Instruktaż taki należy przeprowadzać każdorazowo przy zmianie rodzaju i miejsca pracy.

- Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy określić zasady postępowania w przypadku zagrożenia, określenie osoby do bezpośredniego nadzoru przy tych pracach.

- Pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

- Należy określić miejsce przechowywania materiałów, wyrobów oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia prac, tak by nie stwarzały zagrożenia i przeszkody w trakcie prac oraz nie blokowały ewentualnych akcji ratowniczych lub ewakuacji.

- Należy zachować porządek.

Dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń powinna być przechowywana w budynku podlegającym w/w pracom lub w przypadku innego, należy je wskazać.

Prace należy prowadzić pod uprawnionym nadzorem.

## Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom związanym z realizacją robót należy :

- Przeprowadzić szkolenia w zakresie bhp i p.poż. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Zapewnić bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi i stosować się do poleceń koordynatora.

- Zapoznać pracowników z planowanymi pracami.

- Udzielić pracownikom szczegółowego instruktażu w zakresie imiennego podziału prac, kolejności wykonywanych zadań oraz wymagań bhp i p.poż., jeśli wynika to z przepisów obowiązujących przy tego typu robotach.

- Zapewnić komunikację i odpowiednia łączność.

- Obowiązkowo stosować środki ochrony indywidualnej: kaski ochronne, okulary przeciwodpryskowe, ochronniki słuchu, szelki bezpieczeństwa, odzież ochronną i obuwie robocze odpowiednie do miejsca prowadzonych prac i prowadzonych robót, rękawice ochronne.

- Bezwzględnie stosować się do instrukcji BHP.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas realizacji prac budowlanych nie przewiduje się występowania stref szczególnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.

Opracowała architekt Barbara Kaszyńska - Wrzosek

# 2.	PROJEKT - Część opisowa i rysunkowa.

# 2.1.	OPIS.

# 2.1.1.	Przedmiot inwestycji.

Zamierzenie inwestycyjne to przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału MEiL PW na działce nr 1, obręb 50505, jedn. ew. Warszawa przy ul. Nowowiejskiej 24 w Warszawie, dzielnica Śródmieście.

Przedmiotem opracowania są pomieszczenia dostępne z klatki A budynku Lotniczego Wydziału MEiL PW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 24. Zakres opracowania dotyczy remontu pomieszczeń biurowych i przebudowy sanitariatów zgodnie z obowiązującymi przepisami, celem przystosowania ich do aktualnych potrzeb uczelni.

# 2.1.2.	Ochrona konserwatorska.

Działka na której znajduje się zespół budynków Politechniki Warszawskiej leży w strefie ochrony konserwatorskiej pod względem układu przestrzennego, elewacji poszczególnych budynków, ich gabarytów, natomiast budynek lotniczy Wydziału MEiL i jego wnętrze nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Prace budowlane objęte niniejszym projektem nie naruszają elewacji budynku.

W ramach przebudowy nie będą prowadzone żadne prace na zewnątrz budynku.

# Przeznaczenie i program użytkowy przebudowywanej części i piętra.

Projektowana przebudowa dotyczy pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń dostępnych z klatki A o funkcji biurowej i dydaktycznej oraz holu przy Sali 01. Pomieszczenia sanitarne to nowe WC damskie z dwiema kabinami, WC męskie z dwiema kabinami i trzema pisuarami, w obu WC umywalki w przedsionkach, oraz nowe WC dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe dostępne z klatki A pozostają praktycznie w tym samym układzie z wyjątkiem jednego pokoju biurowego, który będzie jako pokój przechodni dostępny z tzw. łącznika. Połączenie pomieszczeń klatki A z holem przy auli odbędzie się kosztem likwidacji pomieszczeń archiwum. Zaplecze Sali 01 wykładowej zostanie połączone z pokojami biurowymi, które będą wtórnie podzielone z niezależnymi wejściami z ciągu komunikacyjnego.

# Rozwiązania architektoniczno-budowlane.

Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń biurowych I piętra budynku lotnictwa Wydziału MEiL PW przy klatce A i sanitarnych dostępnych z holu przy Sali 01 oraz połączenie komunikacją holu i klatki A.

# Zestawienie powierzchni dla obszaru przebudowy.

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia w m² | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Biuro | 26.43 | Wykł. dywanowa |
| 1.02 | WC/D | 9.21 | Gres |
| 1.03 | WC/M | 13.47 | Gres |
| 1.04 | WC/N | 5.03 | Gres |
| 1.05 | Komunikacja | 10.60 | Gres |
| 1.06 | Biuro | 22.85 | Wykł. dywanowa |
| 1.07 | Biuro | 10.67 | Wykł. dywanowa |
| 1.08 | Biuro | 21.89 | Wykł. dywanowa |
| 1.09 | Sala seminaryjna | 45.95 | Wykł. dywanowa |
| 1.10 | WC | 3.84 | Gres |
| 1.11 | Pom. gospodarcze | 1.06 | Gres |
| 1.12 | Hol | 14.60 | Gres |
| RAZEM |  | 185.60 |  |

# Rozwiązania materiałowe

## Ściany działowe.

- działowe łazienek: bloczki drążone z betonu komórkowego 8 cm na zaprawie klejowej; wykończenie gładzią gipsową; od strony sanitariatów wykończenie gresem

- działowe, domurowania – bloczki drążone z betonu komórkowego na zaprawie klejowej; wykończenie gładzią gipsową, malowaną farbą emulsyjną,

- ścianki kabin sanitarnych szare HPL systemowe,

Podejścia instalacyjne wykonać w grubości ścian.

- Nadproża przy murowaniu nowych ścian 120x12x8 wykonać z elementów gotowych prefabrykowanych – Roosens Beton Polska lub równorzędne.

Przed wybiciem otworu drzwiowego w ścianach istniejących grubości 6 cm należy  zamontować nadproża z ceownika 60 długości 140 cm na wysokości 210 cm środnikiem do dołu lub prefabrykowany 120x12x6 jak w ścianach nowych.

## Podłogi

- wg opisu pomieszczeń (tabela z powierzchniami)

## Wykończenie wewnętrzne: sufity, posadzki, ściany, tynki i malowanie.

Sufit podwieszony – mineralny, kasetonowy 60x60cm, kolor biały, Eurocoustic Equation lub równorzędny na wysokości 300 cm w pokojach, 280 cm w łazienkach, jak na rysunkach

Tynki – gipsowe, narożniki zabezpieczone listwami aluminiowymi, malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na plamy np. Magnat Ceramic lub równorzędną

Ściany w sanitariatach powyżej gresu do sufitu podwieszonego pas malowany:

- toaleta damska – kolor NCS S 2070-R10B

- toaleta męska – kolor NCS S 3060-R80B

- toaleta niepełnosprawni - kolor NCS S 4050-880G

Ściany:

- Sanitariaty – gres 60x30 wys.200 cm, Paradyż, Bianco Tecniq matowe lub równorzędne, narożniki zabezpieczone profilami z aluminium Probord IL lub równorzędne

- Ścianki oddzielające kabiny WC – systemowe HPL wys. 203 cm, prześwit nad podłogą 17 cm, głębokość 130 cm – damskie, 139 cm – męskie Eridani Alsanit lub równorzędne

- Hol i komunikacja - gres 120x15, 90x15 do wysokości 210 cm – Paradyż My Way Rovere Bianco lub równorzędny, narożniki zabezpieczone profilami ze stali nierdzewnej Probord ILN lub równorzędne

- opaska wokół okna na klatkę schodową ze stali nierdzewnej szer 15 cm, wg rysunku

Posadzki:

- hol – granit 60x60, 30x06 jak istniejący w korytarzach

- cokół pod ladą ze stali nierdzewnej 10 cm

- łazienki – gres Paradyż, Tecniq matowy 60x60 Silver lub równorzędne

- Sala seminaryjna – gres Paradyż Tecniq matowy, 60x60 Silver i 30x60 Grafit, lub równorzędny

- Na łączeniach posadzek i w progach listwy Prolangle B lub równorzędne

- Pokoje wykładzina dywanowa twarda, biurowa w płytach 50x50 Forbo, Tessera Arran 1506 rice lub równorzędne

## Stolarka wewnętrzna

- drzwi wewnętrzne – szare PCV (jak istniejące w holu), przeszklone szkłem bezpiecznym matowym, wg projektu opisu wnętrz i rysunku

- drzwi do łazienek i WC jak wyżej, ze szczeliną wentylacyjną

- drzwi kabin sanitarnych szerokość 90 cm, systemowe HPL Eridani Alsanit lub równorzędne

- drzwi – nowe płycinowe, pełne o izolacyjności akustycznej 25dB

- drzwi do biur istniejące, z przełożenia

# Instalacje wewnętrzne

Budynek wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

- Wodno-kanalizacyjną

- Elektryczną

- Grzewczą – CO

- Instalacja ciepłej wody użytkowej  - podgrzewanie wody elektrycznymi piecykami przepływowymi.

- Kanały wentylacji grawitacyjnej.

UWAGA – przebudowa nie narusza istniejącego układu kanałów które obsługują pomieszczenia w obszarze opracowania.

Szczegółowy opis instalacji znajduje się w kolejnych punktach: Instalacje sanitarne. Instalacje elektryczne.

# Opis pomieszczeń

Nr 1.01	Biuro – pow. 26.43m²

Podłoga – Wykładzina dywanowa – wymiana na nową z włókna nylonowego w płytkach 50x50.

Ściany – Nowy otwór drzwiowy, zamurowanie dwóch otworów drzwiowy bloczkami z betonu komórkowego 8 cm w licu ściany, tynk gipsowy, malowanie ścian

Drzwi – nowe płycinowe, pełne o izolacyjności akustycznej 25dB

Instalacje – przełożenie obwodów oświetlenia, i niskoprądowe przyłączenie z serwerownią z parteru w łączniku – 3 stanowiska

Nr 1.02	WC/D	- pow. 9.21m²

Nr 1.03	WC/M	- pow. 13.47m²

Nr 1.04	WC/N	- pow. 5.03m²

Nowe pomieszczenia – nr 1.02 – nr 1.04

Posadzka – nowy gres 60x60

Ściany z bloczków z betonu spienionego gr 8 cm

Ściany wyłożone do wysokości 2m glazurą, płytki 60x60, powyżej tynki gipsowe, malowanie

Sufit podwieszony z płyt GK wodoodporny

Drzwi PCV ze szczeliną wentylacyjną przeszklone szybą bezpieczną matową

Drzwi i ściany kabin WC z płyt HPL

Instalacje: sanitarne wod-kan i elektryczne nowe. Wentylacja grawitacyjna istniejąca ew. wspomagana elektrycznie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Wyposażenie sanitarne – biały montaż:

- - pisuary NOVA PRO ALEX Koło lub równorzędne, bez pokrywy, kolor biały (235 100) z natynkową spłuczką ciśnieniową – sztuk 3

- Kabiny WC:

- - miska toaletowa, lejowa, wisząca, NOVA PRO owalna, Koło lub równorzędne, deska wolnoopadąjca – sztuk 4, dla niepełnosprawnych, NOVA PRO bez barier 70 cm, Koło lub równorzędna – sztuk 1

- - pojemnik na papier toaletowy, (na rolki o śr. do 19cm), stal mat Merida Stella B SM201lub równorzędny – sztuk 5

- - przycisk do spłuczki, przycisk Geberit Sigma 01 lub równorzędny – sztuk 5

- - szczotka do toalety z uchwytem mocowanym do ściany TUBA, stal mat  Merida SZ16S lub równorzędna – sztuk 5

Umywalnia:

- - umywalka blatowa NOVA TOP 56, Koło lub równorzędna – sztuk 4

- umywalka 65 cm wisząca, NOVA PRO bez barier z otworem i przelewem, Koło lub równorzędna – sztuk 1

- - bateria umywalkowa Schell Puris E HD-M z zasilaczem wtykowym /typ HD-M, 230V  lub równorzędna – sztuk 5

- - lustra 48x120 cm naklejone na gres – 4 sztuk, dla niepełnosprawnych uchylne 60x40 na uchwytach Lehnen Funktion Koło lub równorzędne – 1 sztuka

- - blaty pod umywalki z płyt HDF, białe – sztuk 2 dł. 160 cm

- - pojemnik na ręczniki papierowe, Merida Stella MAXI, ASM101 lub równorzędne – sztuk 3

- - kosz na śmieci Merida Stella, KSM101 lub równorzędne – sztuk 3

- - dozownik na mydło wpuszczany w blat, stal polerowana, DWP 101 Merida lub równorzędny – sztuk 2 (umywalki) dla niepełnosprawnych naścienny DSM 101 Merida Stella maxi lub równorzędny – sztuk 1

- poręcze w WC niepełnosprawnych: poręcz ścienna łukowa 60 cm WC LEHNENE FUNKTION, Koło lub równorzędna – sztuk 1, poręcz prosta 60 cm LEHNENE FUNKTION, Koło lub równorzędna – sztuk 2

W posadzce:

- kratki ściekowe, stal nierdzewna – sztuk 2

Na ścianach:

- złączka czerpalna, stal nierdzewna – sztuk 3

Uwaga! Dopuszcza się stosowanie urządzeń równorzędnych ze wskazanymi.

Nr 1.05	Komunikacja – pow. 10.60m²

Podłoga – granit 60x60 jak w holu

Ściany – gres jak w holu do wysokości 210 cm

Sufit – podwieszony z płyt GK

Drzwi – nowe, przeszklone ew z PCV – 2 sztuki

Instalacje: elektryczne nowe obwody.

Monitorowanie – kamerka 1 sztuka

Nr 1.06	Biuro – pow. 22.85m²

Podłoga –

Wykładzina dywanowa – wymiana na nową z włókna nylonowego w płytkach 50x50

Ściany – nowa ściana z płyty GK, tynk gipsowy, malowanie ścian

Drzwi – nowe PCV z przeszkleniem matowym o izolacyjności akustyczne 25 dB.

Instalacje – przełożenie obwodów oświetlenia, czujki dymowej i niskoprądowe – 3 stanowiska

Nr 1.07	Biuro 	- pow. 10.67m²

Podłoga –

Wykładzina dywanowa – wymiana na nową z włókna nylonowego w płytkach 50x50

Ściany – nowa ściana z płyty GK, tynk gipsowy, malowanie ścian

Drzwi – istniejące, z przełożenia

Instalacje – przełożenie obwodów oświetlenia, i niskoprądowe – 1 stanowisko

Nr 1.08	Biuro – pow. 21.89m²

Podłoga –

Wykładzina dywanowa – wymiana na nową z włókna nylonowego w płytkach 50x50

Ściany – Nowa ściana wejściowa z otworem drzwiowym, tynk gipsowy, malowanie ścian

Drzwi – istniejące, z przełożenia

Instalacje – przełożenie obwodów oświetlenia, i niskoprądowe – 3 stanowiska

Nr 1.09	Sala Seminaryjna – pow. 45.95m²

Podłoga – gres płytki 60x60 ew

Ściany – nowa ścian z GK - wejście do Sali z otworem drzwiowym, uzupełnienie ściany sala-korytarz powyżej 2m do sufitu, tynk gipsowy, malowanie ścian

Drzwi – nowe wejście do Sali – PCV z przeszkleniem matowym o izolacyjności akustyczne 25 dB, w drzwiach instalacja kontroli dostępu.

Instalacje elektryczne – przełożenie obwodów oświetlenia i niskoprądowe – 13 stanowisk dla których należy przewidzieć 10 gniazd podwójnych komputerowych, 30 gniazd elektrycznych „z kluczem”, 10 gniazd elektrycznych do drukarek i dwa gniazda ogólne

Nr 1.10	WC – pow. 3.84m² wyposażenie istniejące

Na ścianie dodatkowo:

- złączka czerpalna, stal nierdzewna – sztuk 1

Nr 1.11	Pom. gospodarcze – pow. 1.06m²

Podłoga – gres istniejący, uzupełnienie

Ściany – glazura istniejąca, uzupełnienie

Sufit – malowanie

Drzwi – nowe 60cm, pełne drewniane gładkie ze szczeliną wentylacyjną, z samozamykaczem

Przepływowy podgrzewacz wody 1,5 kW

Nr 1.12	Hol – pow. 14.60m²

Drzwi na klatkę schodową – istniejące pożarowe, montaż instalacji kontroli dostępu do pomieszczenia

Monitorowanie – kamerka 1 sztuka

A0	Sala wykładowa – zamurowanie otworów drzwiowych z wykonanie wnęki w pierwszym otworze drzwiowym na Hydrant i gaśnicę i wybicie nowych z nadprożami wstawienie drzwi – 2 sztuki 90 cm w świetle ościeży,

nowe wejście do Sali – PCV z przeszkleniem matowym o izolacyjności akustycznej 25 dB, w drzwiach instalacja kontroli dostępu.

# Wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Planowa przebudowa nie ma wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące. Nie ma też wpływu na użytkowanie całego obiektu i nie zmienia jego funkcji.

# Warunki ochrony przecipożarowej.

Planowana przebudowa nie zmienia warunków pożarowych budynku i podziału na strefy pożarowe.

- obiekt przeznaczony do funkcji użyteczności publicznej – szkolnictwo;

- wysokość budynku: 17,80 m, budynek średniowysoki

- powierzchnia planowanej przebudowy: 185,60 m2 ;

- liczba kondygnacji nadziemnych: 4, przebudowa I piętra

- wysokość pomieszczeń netto: 3,5 m,

- kategorii zagrożenia ludzi: ZL I;

- maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q(MJ/m² ) wynosi 2.000˂Q≤ 4.000

- klasa odporności pożarowej: „B”:

- konstrukcja nośna – R120,

- strop – REI60

- ściany EI30

- obiekt ani przestrzenie zewnętrzne nie są zagrożone wybuchem;

- droga pożarowa istniejąca

Szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej zostały określone w ekspertyzie wykonanej przez PROTECT Tadeusz Cisek i Wspólnicy SJ w 2010 roku.

# Warunki BHP

Opracować instrukcję bhp zgodnie z wymogami paragraf 41 i 99 Rozporządzenia MP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. nr 169/03 poz. 1650),

W obiekcie nie będzie przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu. Projekt instalacji elektrycznej wykonany zgodnie z wymogami –PN-IEC60364-4-41:2000 I PN-93/E- 05009/443 oraz Dz. U. Nr 75/02, poz.690-par 183 w tym zastosowanie przełączników różnicowo prądowych i nadmiarowych oraz właściwe oświetlenie zgodnie z PN-84/e-0203 oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym. Źródła światła o temperaturze barwowej 4000 do 4500K, układ sieci TN-S lub TN-C-S. Zastosowane będą tylko urządzenia techniczne w tym w szczególności zasilane energia elektryczną, które objęte zostały systemem oceny zgodności i certyfikacji tzn. posiadają certyfikat zgodności wydany przez notyfikowaną jednostkę lub deklarację zgodności – oświadczenie producenta. Na wyrobie powinien być umieszczony znak CE. Przez oznakowanie wyrobu znakiem CE rozumie się potwierdzenie zgodności tego wyrobu z zasadniczymi wymogami. Podstawy prawne oceny zgodności wyrobów : -ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz.U. 204/04 poz. 2087).

# WYTYCZNE I WARUNKI REALIZACJI ROBÓT.

Realizacja obiektu odbywać się będzie przy zastrzeżeniu zapewnienia kierownictwa i nadzorowania robót przez osobę uprawnioną, zgodnie z ogólnymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegółowych warunków technicznych wykonywania robót, przepisów Prawa Budowlanego, oraz przepisów przeciwpożarowych w budownictwie.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414)

Instalacje powinny być wykonane przez firmy branżowe z uprawnieniami.

Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami (PN, PBUE, PEUE, BHP) Roboty elektryczne odbiera Inspektor robót elektrycznych.

# Uwagi ogólne.

Podane produkty należy traktować jako produkty przykładowe. Produkty zastosowane

zamiennie powinny mieć równorzędne parametry jak podane w projekcie.

Wszelkie prace budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną.

Transport, składowanie, zastosowanie, użytkowanie i konserwacja wszystkich niżej

wymienionych produktów zgodnie z instrukcjami producentów, koniecznymi do uzyskania

pełnych gwarancji producentów/podwykonawców;

Producent/Dostawca ma okazać wymagane przez polskie prawo, dokumenty atestacyjne i

aprobaty techniczne, dotyczące dostarczanych prze siebie produktów.

Wykonawca ma pracować tylko z wymiarami podanymi na rysunkach, o wszystkich

niezgodnościach należy niezwłocznie zawiadomić Projektanta.

Wykonawca i podwykonawca mają pracować korzystając z całości dokumentacji

OPRACOWAŁA mgr inż. arch. Barbara Kaszyńska - Wrzosek

  - RYSUNKI.

# INSTALACJE SANITARNE.

Zawartość opracowania

- Opis

  - Opis techniczny projektu instalacji wod-kan.

  - Instalacja wodociągowa.

  - Instalacja kanalizacyjna.

Uwagi.

- Rysunki.

1K 1K Rzut i schemat instalacji sanitarnych			skala 1 : 50

- OPIS

  - Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan.

Projekt obejmuje przebudowę  istniejących pomieszczeń sanitarnych

na pierwszym piętrze  budynku Lotniczego MEL Politechniki Warszawskiej.

W zakres opracowania wchodzi nowa instalacja wod-kan w sanitariatach

dla studentów i pracowników.

Projektowaną instalację wodociągowo – kanalizacyjną należy włączyć do istniejącej instalacji w budynku.

  - Instalacja wodociągowa

Budynek MEL zaopatrywany jest w zimną wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez wewnętrzną sieć na terenie Politechniki.

Ciepła woda do przyborów sanitarnych dostarczana jest z term elektrycznych.

Nową instalację wody zimnej należy włączyć do istniejących przewodów (pionu) zimnej wody znajdujących się w przebudowywanych  pomieszczeniach sanitarnych.

Dla potrzeb ciepłej wody należy zainstalować w pomieszczeniu gospodarczym termę elektryczną o pojemności 25- 30 litrów.

Projektuje się przewody wodociągowe z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych prowadzonych do przyborów w bruzdach ściennych.

Przewody wodociągowe należy izolować pianką poliuretanową.

Armatura odcinająca kulowa. Baterie   przy umywalkach  – sztorcowe .

Po zmontowaniu  instalacji należy wykonać płukanie i próbę ciśnieniową.

  - Instalacja kanalizacyjna

Projektowaną instalację kanalizacyjną należy włączyć do istniejących pionów  kanalizacyjnych dn 100 znajdujących się w istniejących sanitariatach.

Projektuje się instalację kanalizacyjną  z rur PCV.

Przybory sanitarne :

- umywalki, pisuary - porcelanowe

- miski klozetowe porcelanowe – wiszące na stelażu z zabudowaną spłuczką .

Instalację kanalizacyjną wykonać należy jako krytą w bruzdach ściennych lub obudowaną.

Uwagi

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Montaż instalacji wykonać zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej „ wydanymi przez COBRTI -INSTAL.

OPRACOWAŁA mgr inż. sanit. Elżbieta Kozińska

- RYSUNKI.

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

- OBLICZENIA TECHNICZNE

- RYSUNKI

II.	OPIS TECHNICZNY	34

1.	Przedmiot opracowania	34

2.	Podstawa opracowania	34

3.	Zakres opracowania	34

4.	Prace demontażowe, przebudowa i zabezpieczenie istniejących instalacji	34

5.	Prace związane z projektowanymi odbiorami	34

5.1.	Zasilanie i pomiar energii	34

5.2.	Wytyczne budowy i montażu tablicy	35

5.3.	Projektowane oświetlenie	35

5.3.1.	Oświetlenie podstawowe	35

5.3.2.	Oświetlenie awaryjne	35

5.3.3.	Natężenia oświetlenia podstawowego	36

5.3.4.	Osprzęt instalacyjny	36

5.3.5.	Przewody	36

5.4.	Instalacja siłowa 230V	36

5.4.1.	Instalacja gniazd wtykowych 230V.	36

5.4.2.	Przewody	36

5.5.	Ochrona przeciwporażeniowa	37

5.5.1.	Ochrona podstawowa	37

5.5.2.	Ochrona dodatkowa	37

5.6.	Instalacja połączeń wyrównawczych	37

5.7.	Ochrona przeciwprzepięciowa	37

5.8.	Wymagania ochrony przeciwpożarowej	37

5.8.1.	Wyłączniki pożarowe	37

5.8.2.	Przegrody ogniowe	38

5.9.	Okablowanie strukturalne	38

5.10.	Instalacja CCTV	38

5.11.	System automatycznej sygnalizacji pożarowej SSP	38

5.12.	Uwagi końcowe	38

III. OBLICZENIA TECHNICZENE	39

1.	Dobór zabezpieczeń i wewnętrznej linii zasilającej tablicę TE.	39

2.	Spadek napięci 0,20% < 2%.	39

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

###### Spis rysunków:

Nr rysunku		Tytuł rysunku							Skala rysunku

E1.  Schemat tablicy TE	 								 BS

E2.  Rzut piętra – Instalacje elektryczne							1:50

# II.	OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w przebudowywanych pomieszczeniach w budynku MEiL PW przy klatce A, Al. Niepodległości 24 w Warszawie.

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest zlecenie otrzymane od Inwestora oraz następujące materiały:

-  podkłady architektoniczno-budowlane,

-  uzgodnienia z Inwestorem,

-  inwentaryzację stanu istniejącego,

-  wizję lokalną,

-  obowiązujące normy i przepisy.

## Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzą wytyczne dla prac demontażowych i montażowych dla następujących instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych:

- zasilania i rozdziału energii,

- instalacji gniazd 230V,

- instalacji oświetleniowej,

- instalacji ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,

- ochrony przeciwprzepięciowej,

- okablowania strukturalnego,

- instalacja CCTV,

- instalacja SSP.

## Prace demontażowe, przebudowa i zabezpieczenie istniejących instalacji

W związku z demontażem ścian i sufitów należy część instalacji elektrycznych zdemontować lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem, na czas prowadzenia robót. Zdemontować należy istniejące w tym rejonie dwie tablice elektryczne, większość istniejących gniazd, część opraw oświetleniowych, wyłączniki. Przewody instalacyjne należy odłączyć od tablic i demontowanych odbiorów, część przewodów odciąć i zdemontować natomiast w przypadku pozostawianych w ścianach przewodów należy ich końce zaizolować. Zdemontować należy również przewody teletechniczne.

Przy opracowaniu niniejszego projektu dążono do maksymalnego wykorzystania istniejących elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

## Prace związane z projektowanymi odbiorami

## Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie przebudowywanych powierzchni wykonane będzie z projektowanej tablicy elektrycznej TE. Tablica w wykonaniu natynkowym w obudowie z tworzywa, II klasa ochronności, IP40 zlokalizowana zostanie w holu. Tablica wyposażona będzie w wyłącznik główny, ochronnik przepięciowy klasy "C", lampkę sygnalizacyjną obecność napięcia, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe IN=30mA. Przekroje przewodów i wielkości zabezpieczeń podano na schemacie (rysunek E1).

Moc szczytowa projektowanych odbiorów wyniesie Ps=11,7kW.

Dla zasilenia projektowanej tablicy wykonać należy nową linię zasilającą kablem YKY5x10mm2 prowadzonym częściowo po trasie istniejącego wlz, istniejący kabel zdemontować. Nową linię należy wpiąć pod istniejące zabezpieczenie w TG. Zgodnie z inwentaryzacją w polu tym zainstalowany jest rozłącznik TYTAN II, w którym należy wymienić wkładkę na 35A.

Pomiar energii istniejącym na tablicy TG licznikiem.

Projektowane zmiany w instalacji elektrycznej nie mają wpływu na ogólny bilans mocy elektrycznej budynku, moc dla potrzeb przebudowywanych pomieszczeń mieści się w przydzielonej dla obiektu mocy przyłączeniowej.

## Wytyczne budowy i montażu tablicy

Podczas prefabrykacji tablicy należy uwzględnić:

- Kolorystyka przewodów łączeniowych zgodnie z normą,

- Wszystkie obwody od aparatów do listwy opisać przy listwie zaciskowej,

- Na wewnętrznej stronie drzwiczek wykonać kieszeń na dokumenty w której umieścić aktualny schemat rozdzielnicy, schemat zabezpieczyć przed wilgocią,

- W tablicy wszystkie aparaty modułowe należy opisać w sposób czytelny, na trwale, zgodnie ze schematem,

- Na końcówki przewodów wprowadzonych na zaciski aparatów nałożyć tulejki adresowe,

## Projektowane oświetlenie

Oświetlenie wewnętrzne dzielić się będzie na: podstawowe i awaryjne.

### Oświetlenie podstawowe

Projektowane oświetlenie odpowiadać będzie postanowieniom normy PN-EN 12464-1.

Jako podstawowy typ opraw oświetleniowych przewiduje się oprawy wyposażone w źródła światła energooszczędne: świetlówki kompaktowego TC lub świetlówki proste T5 o barwie światła białej 840 zalecanej dla tego typu pomieszczeń.

Oprawy świetlówkowe będą wyposażone w układy zapłonowe elektroniczne.

W pomieszczeniach biurowych i holu proponuje się pozostawić istniejące oprawy oświetleniowe, w pozostałych pomieszczeniach należy zainstalować nowe.

Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach odbywać się będzie indywidualnie wyłącznikami lub przełącznikami umieszczonymi w pomieszczeniach lub przed wejściami do pomieszczeń.

### Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne będzie spełniać wymagania norm PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN 60598-2-22.

Na korytarzu i w.c. rozmieszczonych będzie kilka opraw awaryjnych dla oświetlenia drogi ewakuacyjnej i strefy otwartej. Ponadto rozmieszczonych będzie kilka podświetlanych znaków wskazujące kierunek ewakuacji.

Wszystkie znaki ewakuacyjne powinny być stale załączone – praca na jasno.

Dla dróg ewakuacyjnych natężenie oświetlenia mierzone na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx.

W strefie otwartej natężenie oświetlenia nie powinno być mniejsze niż 0,5lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym.

Projektuje się system rozproszony awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Każda oprawa awaryjna (w tym również znaki kierunkowe) będzie wyposażona we własne, wewnętrzne źródło zasilania o czasie podtrzymania 1 godziny oraz inwerter. Ponieważ w budynku zastosowany jest centralny system monitorowania oświetlenia awaryjnego w związku z tym projektowane oprawy muszą być wyposażone w moduł awaryjny adresowy do komunikacji z istniejąca centralką.

W przypadku zaniku napięcia na tablicy elektrycznej TE oświetlenie awaryjne automatycznie się załączy w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy.

Do każdej oprawy awaryjnej oprócz przewodu zasilającego YDY3x1,5 wyprowadzonego z tablicy TE należy doprowadzić także przewód magistrali komunikacyjnej.

Oprawy awaryjne muszą mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

### Natężenia oświetlenia podstawowego

Poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach przyjęty został zgodnie z normą PN-EN 12464-1 oraz wymogami Użytkownika i wynosił będzie:

- sala seminaryjna								500lx

- pokoje biurowe									500lx

- toalety										200lx

- komunikacja									100lx

- pomieszczenie gospodarcze							100lx

### Osprzęt instalacyjny

Osprzęt instalacyjny typowy dostosowany do charakteru pomieszczeń i istniejących w obiekcie standardów.

Wyłączniki, przełączniki instalować w puszkach na wysokości 1,3m, w odległości ok. 15cm od drzwi (licząc do środka puszki). Stosowane będą puszki instalacyjne podtynkowe przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą śrub.

### Przewody

Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2 (4x1,5; 5x1,5) 750V. Przewody prowadzone będą w przestrzeni stropów podwieszonych w korytkach kablowych lub bezpośrednio na stropie właściwym. Dojścia do wyłączników p/t.

Wszelkie rozgałęzienia przewodów oświetleniowych wykonywać w puszkach rozgałęźnych.

## Instalacja siłowa 230V

### Instalacja gniazd wtykowych 230V.

W przebudowywanych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i obwodów gniazd dedykowanych dla przyłączenia sprzętu komputerowego. Gniazda dedykowane dla uniemożliwienia przyłączenia do nich innych odbiorów wykonane będą w wersji z kluczem i specjalnie oznaczone (np. czerwony kolor wkładu). Na jednym obwodzie przewiduje się maksimum do 4 gniazd komputerowych.

Obwody gniazd ogólnych służą do przyłączania drobnych odbiorników ogólnego użytku, przyjmuje się po 100-200W na gniazdo Przewiduje się podłączenie nie więcej niż 10 gniazd ogólnych na 1 obwodzie. Dla odbiorników o większej mocy (terma) zaprojektowano wydzielone gniazda lub wypusty na oddzielnych obwodach.

Gniazda instalowane będą na ścianach na wysokości wysokość 0,3m licząc od wykończonej podłogi. Gniazda na ścianach instalowane będą w puszkach instalacyjnych przystosowanych do mocowania osprzętu za pomocą śrub.

Wszelkie rozgałęzienia przewodów wykonywać należy w puszkach rozgałęźnych.

Osprzęt instalacyjny dostosowany będzie do charakteru pomieszczeń i istniejących w obiekcie standardów. Wszystkie gniazda będą z bolcem ochronnym.

Wszystkie gniazda zasilone będą z projektowanej tablicy TE.

### Przewody

Instalacja gniazd 230V wykonana będzie przewodami typu YDY 3x2,5 750V.

Przewody układać należy w następujący sposób:

- W posadzce w rurkach i puszkach przeznaczonych do montażu w betonie,

- W ścianach murowanych bezpośrednio pod tynkiem,

- Na tynku w przestrzeniach sufitów podwieszanych, w rurkach instalacyjnych mocowanych do ścian lub sufitu,

- W ściankach gipsowo-kartonowych w peszlach ochronnych.

Przewody prowadzone w podłodze, lub innych miejscach w których mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne układać należy w rurkach ochronnych PVC wzmocnionych o sile nacisku 750N.

Wszelkie rozgałęzienia przewodów wykonywać w puszkach rozgałęźnych.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa wykonana zostanie zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja w budynku wykonana jest w układzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N w rozdzielni głównej. Projektowaną instalację wykonać należy w układzie TN-S.

### Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa) zrealizowana będzie poprzez:

- izolowanie części czynnych

- stosowanie obudów, osłon o IP2X

Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim będą wyłączniki różnicowo-prądowe o In = 0,03A instalowane w obwodach odbiorczych.

### Ochrona dodatkowa

Ochrona przed dotykiem pośrednim (dodatkową) zapewniona będzie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania realizowanego za pomocą bezpieczników i wyłączników nadmiarowo-prądowych. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączania w układzie TN-S należy:

- wszystkie dostępne części przewodzące instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE

- wszędzie, gdzie to jest możliwe przewód ochronny uziemić

- przewód neutralny izolować od ziemi

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemić.

Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S powinno nastąpić przy napięciu znamionowym względem ziemi Uo = 230V w czasie określonym normą.

Samoczynne wyłączenie zasilania, w każdym miejscu instalacji, zapewnia odpowiedni prąd zwarciowy, powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną.

## Instalacja połączeń wyrównawczych

Instalację połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-54 oraz PN-IEC 60364-7-701.

W  rozdzielni głównej budynku zlokalizowana jest główna szyna uziemiająca GSU. Do szyny przyłączone są istniejące przewody ochronne, przewody połączeń wyrównawczych głównych, obudowy rozdzielnic oraz metalowe elementy wyposażenia budynku.

Za pośrednictwem przewodów wyrównawczych głównych do głównej szyny uziemiającej GSU przyłączyć należy wszystkie projektowane elementy instalacji wewnętrznych:

- lokalną szynę wyrównawczą LSW,

- rury, kanały wentylacyjne i inne metalowe urządzenia instalacji wewnętrznej budynku,

- metalowe elementy konstrukcyjne,

- metalowe elementy wyposażenia budynku, w tym konstrukcje sufitu podwieszonego,

Jako przewody wyrównawcze stosować przewody miedziane o przekrojach zgodnych z normą. Wszelkie prace należy wykonać w sposób staranny w celu zapewnienia właściwego i trwałego styku łączonych elementów.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronniki przeciwprzepięciowe zainstalowane są w miejscach rozgałęziania się instalacji elektrycznej w budynku a więc w rozdzielnicach elektrycznych. W tablicy głównej zlokalizowane są ochronniki klasy B. W tablicy TE  zainstalowane będą ochronniki klasy C.

## Wymagania ochrony przeciwpożarowej

### Wyłączniki pożarowe

Wyłączenie napięcia w sytuacji pożaru odbywa się w całym obiekcie za pomocą istniejącego wyłącznika PWP zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku. Również projektowane instalacje podlegać będą wyłączeniu za pomocą tego wyłącznika.

### Przegrody ogniowe

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany dzielące budynek na strefy pożarowe muszą być uszczelnione przeciwogniowo materiałami o takiej samej odporności ogniowej jak w/w elementy.

## Okablowanie strukturalne

W pomieszczeniach wykonane będzie okablowanie strukturalne, dla sieci komputerowej i telefonicznej, za pomocą skrętki UTP kategoria 5e.

Każdy tor kablowy zakończyć należy od strony użytkownika gniazdem RJ45 kat. 5e.

Każde stanowiska wyposażone będą w gniazdo IT pojedyncze lub podwójne. Gniazda instalowane będą na ścianie obok gniazd elektrycznych.

Gniazda będą opisane i ponumerowane. Numeracja gniazd będzie odpowiadać numeracji na panelach krosowych.

Po stronie punktu dystrybucyjnego kable zakończyć gniazdami RJ45 w panelu krosowym.

Punkt dystrybucyjny (PB) zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

## Instalacja CCTV

W budynku wykonana jest instalacja kamer telewizji dozorowej CCTV. W przebudowywanej części rozmieszczone będą dwie kamery wewnętrzne.

Sygnały z kamer doprowadzone będą do istniejącego rejestratora.

Od rejestratora do kamer ułożony będzie kable UTP kat. 5e.

## System automatycznej sygnalizacji pożarowej SSP

W budynku wykonana jest instalacja sygnalizacji pożarowej SSP.

Instalacja SSP w pomieszczeniach przebudowywanych zostanie dostosowana do zmian aranżacyjnych.

## Uwagi końcowe

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej dokumentacji i ponadto:

- Uwzględniać wymagania obowiązujących w okresie budowy przepisów określonych w odnośnych normach, przepisach BHP oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robót elektrycznych.

- Uwzględniać wymagania Zamawiającego.

- Być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.

- Z uwagi na to iż roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie, należy stosować się do poleceń służb eksploatacyjnych.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

- Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

- Przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji projektowanej instalacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami oraz posiadać niezbędne certyfikaty i dopuszczenia.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy dokonać wymaganych przepisami prób i pomiarów.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Derlacki

nr upr. St-359/90

MAZ/IE/0930/02

III. OBLICZENIA TECHNICZENE

Napięcie zasilania: 400/230V. Ochrona przed porażeniem: samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S

## Dobór zabezpieczeń i wewnętrznej linii zasilającej tablicę TE.

Długość linii wlz  = 15m, obciążenie 11,7kW, prąd obliczeniowy 18A.

Linię zasilającą wykonać przewodem YKY 5x10 o obciążalności prądowej długotrwałej obliczonej dla sposobu ułożenia przewodu B2 w/g PN-IEC 60364-5-523:2001

Iz = 46A

Sprawdzenie doboru wg PN-91/E-05009

IB  IN  Iz1

18A < 35A < 46A

I2  1,45 x Iz

1,6 x 35 A  1,45 x 46A

56 A  66,7A

## Spadek napięcia 0,20% < 2%.