Warszawa, dnia 07.02.2020.

Znak sprawy 3-1132-2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na: Rewitalizacja pomieszczeń Laboratorium Wytrzymałości w Budynku Lotniczym - I etap przebudowy Gmachów Aerodynamiki, Lotniczego i Nowego Lotniczego dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki             i Lotnictwa  Politechniki Warszawskiej

Zapytanie 2

- Zgodnie z opisem technicznym branży budowlanej nową posadzkę należy wykonać w technologii cienkowarstwowej, zacieranej posadzki betonowej (Baufloor Enduro) natomiast według przedmiaru robót, należy wykonać podkład betonowy gr. 5cm przy użyciu miksokreta (poz. 22) następnie wykonać warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 2mm. Zgodnie z technologią Baufloor Enduro wymaga wylania od 8 do 15mm w celu uzyskania wytrzymałości C40 oraz zaimpregnowania specjalnym impregnatem na który brakuje pozycji w przedmiarze.

W przypadku wylewania nowego podkładu betonowego prosimy o uwzględnienie w kosztorysie skucia istniejącej wylewki.

Prosimy o informację, w jakiej technologii należy wykonać nową posadzkę?

Odpowiedz: Nowa posadzka wykonywana jest w technologii Baufloor Enduro. Nie wylewamy nowego podkładu betonowego a zatem nie skuwamy istniejącej wylewki. w miejsce płytek wylewamy system zgodnie z technologią Baufloor Enduro o grubości płytek a następnie impregnujemy specjalnym impregnatem tego systemu. Koszty impregnacji proszę uwzględnić w przedmiarze.

- Prosimy o potwierdzenie, że kanały wentylacyjne biegnące na dach budynku nie wymagają obudowy GK przeciwpożarowej lub montażu klap p.poż na każdej kondygnacji.

Odpowiedz: Kanały nie wymagają obudowy GK przeciwpożarowej lub montażu klap

- Brak w przedmiarach demontażu istniejącej instalacji C.O. - prosimy o dopisanie właściwych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz: Przedmiary uzupełnione w załączeniu.

- W związku z planowaną rozbudową systemu SSP - dołożeniem modułów monitorująco-sterujących oraz czujki p.poż prosimy o podanie producenta systemu i typu centrali p.poż. Jeśli programowanie modułów/czujki ma wchodzić w zakres prac wykonawcy, prosimy również o informację kto obecnie konserwuje system, abyśmy mogli właściwie skalkulować koszty.

Odpowiedz: System BOSCH, typ centrali : BOSCH FPA 5000. Programowanie nie wchodzi w zakres wykonawcy.

- Brak w specyfikacji informacji nt. kategorii sieci strukturalnej, prosimy o   sprecyzowanie.

Odpowiedz: Sieć strukturalna nie wchodzi w zakres prac

- Czy Inwestor dopuszcza zamianę rur C.O. ze stalowych spawanych na PP Stabi PN20 o średnicach równoważnych?

Odpowiedz: Nie.

z poważaniem