POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 16.05.2017

Znak sprawy 18/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 4

- w dokumentacji brak pkt. 7 w opisie instalacji wentylacji ( bilans powietrza wentylacyjnego ) bilans powietrza nie został dołączony do opisu stanowi on odrębny dokument programu Excel przesyłam MEL tab1 – jest to bilans z projektu technologicznego,

- brak parametrów i konfiguracji centrali  wentylacyjnej N1W1 (konieczna karta doborowa) specyfikacja w załączeniu BS-3 BIS 5000 25.09.2014,

- brak rzędnych wysokości prowadzenia kanałów, jak również przekroju obrazującego prowadzenia kanałów w pomieszczeniach i na dachu

wysokość prowadzenia kanałów została określona na przekroju F-F,

- czy można zastąpić przewody freonowe w izolacji kauczukowej rurami preizolowanymi

tak , ale o parametrach technicznych zgodnych z SIWZ.

- brak dokumentacji instalacji wentylacji i klimatyzacji  w wersji dwg  - potrzebna do weryfikacji obmiarów.

wersja DWG w załączeniu

- który zestaw klimatyzacji VRF ma być instalowany – wyspecyfikowany w przedmiarze ( z agregatem AJYA45 ) , czy opisany na rzucie poziomu +1 ( z agregatem AJYA54 )

zainstalowany ma być ten z przedmiaru

- w przedmiarze brak pozycji izolacji rurociągów freonowych  o średnicach 6,35 mm , 12,07 mm, 15,88 mm  dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych

w przedmiarze zaproponowane są rurociągi freonowe preizolowane.

- obmiar izolacji kanałów matami z wełny mineralnej jest policzony z powierzchni kanałów wentylacyjnych  - nie uwzględnia grubości izolacji i tym samym zaniża ilość materiału niezbędnego do jej wykonania

proszę przyjąć do kosztorysowania wartość z przedmiaru

- czy kanał wyciągowy do dygestorium prowadzony po dachu ma być izolowany  i okryty dodatkową blachą osłonową  , a jeśli tak to trzeba rozszerzyć przedmiar o te pozycje

Nie ma takiej konieczności,

Zwracamy się także z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert - minimum o 7 dni po uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie zadane pytania , ponieważ jest potrzebny czas na zebranie ofert od dostawców urządzeń , a zapytania możemy wysłać dopiero po doprecyzowaniu specyfikacji sprzętu .

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 22.05.2017r