POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 305G fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl.

Warszawa dnia 16.05.2017

Znak sprawy 18/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 5

według dokumentacji instalacji wentylacji do centrali N1W1 należy przyłączyć istniejącą instalację wentylacyjna nawiewną i wywiewną o wydatku 1700 m3/h ; prosimy o doprecyzowanie zakresu prac , ponieważ po odbytej wizji lokalnej nie zauważyliśmy instalacji wyciągowej  o wymaganej wydajności , zaś  przyłącze instalacji nawiewnej  to prawdopodobnie instalacja którą obsługuje podwieszana centrala CPV1 firmy VTS . Czy tą centralę należy zdemontować  , a jeśli tak , to ten zakres prac powinien być uwzględniony w przedmiarze .

informujemy, że należy przyłączyć istniejącą instalację wentylacyjną nawiewną i wywiewną o wydatku 1700m3/h do projektowanej centrali N1W1. 

W zakres prac nie wchodzi demontaż istniejącej podwieszanej centrali nawiewnej CPV1.